INFORME EJECUTIVO DE RESULTADOS
AUDITORÍA PSM

Planta Termoeléctrica Valle del Sol | México

| Empresa (simulada) | EnerNova Generación S.A. de C.V. |
| --- | --- |
| Instalación | Planta Termoeléctrica Valle del Sol (530 MW) |
| Ubicación | Parque Industrial El Dorado, Nuevo León, México |
| Fecha de auditoría | 15-17 Ene 2026 |
| Equipo auditor | HSE, Ingeniería de Procesos, Integridad Mecánica, Operación (equipo interno) |
| Clasificación del documento | CONFIDENCIAL - Uso interno / Dirección |

Este documento contiene información simulada para fines de demostración.
No corresponde a ninguna instalación real.

# Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Entre el 15 y el 17 de enero de 2026 se realizó una auditoría de Gestión de Seguridad de Procesos (PSM) en la Planta Termoeléctrica Valle del Sol, enfocada en identificar riesgos con potencial de evento mayor (pérdida de contención, incendio, explosión o liberación tóxica) y oportunidades para fortalecer el sistema.

## 1.1 Resultados clave

| Hallazgos totales | Críticos (P0) | Altos (P1) | Madurez PSM (0-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 6 | 10 | 2.3 |
| Áreas con mayor concentración | Integridad Mecánica | MOC / Control & SIS | Procedimientos |
| Decisión solicitada | Aprobar plan P0 | Asignar recursos | Gobernanza semanal |

Se identificaron 38 hallazgos: 6 críticos, 10 altos, 15 medios y 7 bajos.

Los riesgos críticos se concentran en: revalidación PHA, integridad mecánica, gestión de bypass/overrides, MOC, procedimientos con límites críticos y preparación ante emergencias.

Riesgo principal: degradación de barreras de prevención/protección que incrementa probabilidad de un evento de alta consecuencia.

Recomendación: ejecutar plan de contención P0 (0-30 días) y programa estructural P1-P2 (30-180 días) con verificación de efectividad.

## 1.2 Visual ejecutivo

Distribución de hallazgos por severidad:

Matriz de riesgo residual (conteo por severidad y probabilidad):

# 2. Alcance y metodología

## 2.1 Alcance (instalación y procesos)

Procesos incluidos: gas combustible y sistema de regulación, caldera y líneas de vapor, almacenamiento de diésel, sistema de amoniaco para control de NOx (SCR), hidrógeno para enfriamiento (si aplica), aire comprimido e instrumentación.

Áreas evaluadas: Operación, Mantenimiento, Ingeniería, HSE, Gestión de contratistas y Respuesta a emergencias.

Exclusiones: actividades administrativas no asociadas a seguridad de proceso; seguridad patrimonial (fuera de PSM).

## 2.2 Metodología

Revisión documental: P&IDs, procedimientos, registros de entrenamiento, MOC, MI (CMMS), investigaciones de incidentes, planes de emergencia, auditorías previas.

Entrevistas y recorridos: operación por turnos, mantenimiento, instrumentación y HSE.

Muestreo y trazabilidad: verificación de evidencias por elemento PSM y por barreras críticas (prevención/protección).

Criterios de severidad: combinación de consecuencia y probabilidad, considerando efectividad de barreras (ingenieriles, administrativas y humanas).

# 3. Marco normativo y de referencia

La auditoría se estructuró siguiendo los elementos típicos de PSM (p. ej., OSHA 29 CFR 1910.119) y buenas prácticas de seguridad de proceso (p. ej., CCPS). Para instalaciones con escenarios de liberación accidental, se considera coherencia con EPA RMP (40 CFR Part 68) y, para funciones instrumentadas de seguridad, el ciclo de vida recomendado por IEC 61511.

PSM: gestión integral de peligros de proceso y control de cambios, integridad mecánica, procedimientos, entrenamiento, investigación de incidentes y auditorías.

RMP (cuando aplica): prevención de liberaciones accidentales y coordinación con respuesta a emergencias.

SIS/funciones instrumentadas: especificación, pruebas, gestión de bypass y trazabilidad entre escenarios y barreras.

# 4. Resultados globales

## 4.1 Distribución de hallazgos

| Severidad | Cantidad | % |
| --- | --- | --- |
| Críticos | 6 | 16% |
| Altos | 10 | 26% |
| Medios | 15 | 39% |
| Bajos | 7 | 18% |

## 4.2 Lectura ejecutiva de riesgo

La evidencia sugiere un sistema PSM operativo, pero con brechas en disciplina y trazabilidad que afectan barreras críticas.

La probabilidad de desviaciones peligrosas aumenta cuando PHA, MOC, MI y gestión de alarmas/bypass no están integrados y gobernados con cadencia.

Prioridad inmediata: recuperar barreras de prevención (límites operativos, MI, MOC) y protección (SIS, PSV, respuesta a emergencias).

# 5. Hallazgos críticos (P0)

Los siguientes hallazgos se clasifican como críticos por su potencial de contribuir a un evento mayor. Requieren contención inmediata, dueño, fecha y verificación de efectividad.

## C1. Revalidación PHA vencida y sin actualización frente a cambios operativos recientes

Elemento PSM: PHA

Evidencia: Registro de PHA indica última revalidación 2019; cambios de setpoints y lógica de control 2024-2025 sin LOPA asociada.

Riesgo: Escenarios de sobrepresión y liberación de combustible/amoniaco pueden no estar cubiertos; barreras insuficientes.

Acción recomendada: Ejecutar revalidación PHA priorizada por unidades críticas; actualizar lista de recomendaciones y cerrar acciones con verificación.

Dueño / Sponsor: Gerencia de Ingeniería / Gerencia de Operaciones

Fecha objetivo: 01-Mar-2026 (Prioridad P0)

## C2. Backlog de inspecciones y pruebas de integridad mecánica en equipos de contención primaria

Elemento PSM: Mechanical Integrity

Evidencia: PM/inspecciones vencidas en 4 PSV, 2 recipientes presurizados y 6 lazos críticos; evidencia en CMMS.

Riesgo: Falla súbita de equipo presurizado/PSV fuera de calibración puede causar LOPC e ignición.

Acción recomendada: Definir lista de equipos críticos (A); recuperar pruebas vencidas; establecer disciplina de intervalos y registros.

Dueño / Sponsor: Jefe de Mantenimiento / Gerencia de Planta

Fecha objetivo: 14-Feb-2026 (Prioridad P0)

## C3. Gestión de bypass/overrides de alarmas e interlocks sin control formal

Elemento PSM: SIS/Alarmas

Evidencia: Se identificaron 3 bypass activos sin autorización vigente y sin fecha de expiración; bitácora incompleta.

Riesgo: Degradación de capas de protección (LOPA) incrementa probabilidad de evento mayor.

Acción recomendada: Implementar registro único de bypass; autorización por nivel; expiración obligatoria; auditoría semanal.

Dueño / Sponsor: Líder de Control e Instrumentación / Gerencia de Operaciones

Fecha objetivo: 29-Jan-2026 (Prioridad P0)

## C4. Procedimientos operativos sin límites críticos (SOL) y respuesta estandarizada a desviaciones

Elemento PSM: Operating Procedures

Evidencia: SOPs de arranque/parada no incluyen límites, consecuencias, ni acciones ante desviaciones; hallazgo por muestreo de 5 SOPs.

Riesgo: Operación fuera de diseño y respuesta tardía ante desviaciones puede derivar en evento mayor.

Acción recomendada: Actualizar SOPs con SOL, setpoints, alarmas críticas y acciones; ejecutar checkride y evaluación práctica.

Dueño / Sponsor: Superintendencia de Operaciones / Gerencia de Calidad/HSE

Fecha objetivo: 16-Mar-2026 (Prioridad P0)

## C5. MOC incompleto para cambios temporales y modificaciones menores (gestión documental y aprobación)

Elemento PSM: MOC

Evidencia: Cambios temporales en configuración de válvulas y lógica de control sin MOC completo; PSI no actualizado.

Riesgo: Cambios no evaluados pueden introducir nuevos peligros y fallas sistémicas.

Acción recomendada: Establecer ‘MOC rápido’ para cambios temporales; comité semanal; actualización PSI y PSSR cuando aplique.

Dueño / Sponsor: Coordinador de Ingeniería de Procesos / Gerencia de Planta

Fecha objetivo: 14-Feb-2026 (Prioridad P0)

## C6. Plan de respuesta a emergencias no probado para escenarios de mayor consecuencia

Elemento PSM: Emergency Planning

Evidencia: Simulacros 2025 centrados en eventos menores; no se evidencian ejercicios para liberación de amoniaco/incendio mayor ni coordinación externa.

Riesgo: Respuesta descoordinada puede aumentar impacto a personas, activos y entorno.

Acción recomendada: Diseñar y ejecutar simulacro dirigido (tabletop + campo) con 1-2 escenarios mayores; cerrar lecciones aprendidas.

Dueño / Sponsor: Jefe HSE / Dirección de Planta

Fecha objetivo: 01-Mar-2026 (Prioridad P0)

# 6. Hallazgos altos y oportunidades de mejora

Hallazgos de severidad alta (P1) que deben cerrarse en 30-120 días para robustecer el sistema y evitar recurrencia.

| ID | Hallazgo (resumen) | Elemento | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Matriz de competencias PSM incompleta por rol (operadores, mantenimiento, contratistas) | Training | 15-Apr-2026 |
| A2 | Gestión de contratistas sin verificación consistente de desempeño PSM/HSE | Contractors | 31-Mar-2026 |
| A3 | Permisos de trabajo: evidencia documental inconsistente para hot work y energías peligrosas | Hot Work / PTW | 16-Mar-2026 |
| A4 | Investigación de incidentes y cuasi-incidentes sin RCA estandarizado y verificación de efectividad | Incident Investigation | 15-Apr-2026 |
| A5 | PSI (P&IDs/as-built) con rezago frente a modificaciones en campo | PSI | 15-May-2026 |
| A6 | PSSR no aplicado de forma consistente antes de cambios y puestas en marcha | PSSR | 15-Apr-2026 |
| A7 | Gestión de alarmas sin política de racionalización y sin seguimiento a alarm flood | Alarm Management | 15-May-2026 |
| A8 | Programa de pruebas de PSV y dispositivos de alivio no priorizado por criticidad | Mechanical Integrity | 15-Apr-2026 |
| A9 | Gestión de cambios de setpoints y lógica de control sin evaluación formal de riesgo | MOC/SIS | 16-Mar-2026 |
| A10 | Auditorías internas PSM: profundidad variable y plan de cierre sin trazabilidad completa | Compliance Audits | 15-May-2026 |

Principales temas recurrentes (P1):

Competencias y entrenamiento por rol (operación, mantenimiento y contratistas).

Permisos de trabajo y disciplina de bloqueo/etiquetado.

Gestión documental (PSI) y PSSR antes de puestas en marcha.

Gestión de alarmas y control de cambios en setpoints/lógica.

# 7. Plan de acción (0-180 días)

## 7.1 Enfoque por olas

Ola 1 (0-30 días): contención de P0, recuperación de barreras críticas y control estricto de cambios.

Ola 2 (31-90 días): corrección estructural (PHA/LOPA, MOC, MI, procedimientos con límites críticos, PSSR).

Ola 3 (91-180 días): sostenibilidad (indicadores, auditoría interna, competencias y digitalización selectiva).

## 7.2 Tabla ejecutiva de acciones prioritarias

| Prioridad | Acción | Dueño | Plazo | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Revalidación PHA en unidades críticas + plan de cierre de recomendaciones | Gerencia de Ingeniería | 60 días | Reporte PHA + registro de cierres verificados |
| P0 | Recuperar backlog de MI en equipos críticos (PSV, recipientes, lazos críticos) | Jefe de Mantenimiento | 30 días | Certificados / registros CMMS actualizados |
| P0 | Registro y control de bypass/overrides con expiración obligatoria | Líder de Control e Instrumentación | 14 días | Bitácora y auditoría semanal |
| P1 | Actualizar SOPs con límites críticos y respuesta a desviaciones + checkride | Superintendencia de Operaciones | 60 días | SOPs + evidencia de evaluación |
| P1 | Estandarizar PTW/LOTO con auditoría semanal y KPI | Mantenimiento + HSE | 60 días | Muestreos y % cumplimiento |
| P1 | Simulacro de escenario mayor (amoniaco/incendio) + cierre de lecciones | Jefe HSE | 45 días | Reporte y acciones cerradas |
| P2 | Tablero PSM (líderes/rezagados) y comité mensual de revisión | Dirección de Planta | 90 días | Dashboard + actas de comité |

# 8. Indicadores recomendados

## 8.1 Indicadores líderes (preventivos)

% PHA revalidado a tiempo (meta >= 95%).

% acciones PHA cerradas con verificación de efectividad (meta >= 90%).

Backlog MI crítico: equipos clase A vencidos (meta = 0).

Bypass/overrides activos > 7 días (meta = 0).

% cumplimiento PTW/LOTO en auditorías (meta >= 95%).

% capacitación PSM por rol completada (meta >= 98%).

## 8.2 Indicadores rezagados (resultado)

Eventos de pérdida de contención (LOPC) por severidad y frecuencia.

Incidentes con paro no planificado atribuibles a condiciones de integridad mecánica o operación fuera de límites.

Repetición de incidentes (misma causa) en 90 días.

# 9. Recomendaciones y decisiones solicitadas

Aprobar e impulsar el plan P0 con autoridad para detener operación fuera de límites seguros.

Asignar recursos de ingeniería de procesos, instrumentación e integridad mecánica para recuperar barreras críticas en 30-90 días.

Instalar gobernanza semanal de barreras críticas (P0) y comité mensual PSM con revisión de indicadores y bloqueos.

Asegurar verificación de efectividad (no solo cierre administrativo) para acciones P0/P1.

# Anexo A. Registro consolidado de hallazgos (simulado)

Tabla completa de hallazgos con evidencia resumida, riesgo, recomendación y responsables. (Datos simulados)

| ID | Hallazgo | Elemento | Riesgo (resumen) | Dueño | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Revalidación PHA vencida y sin actualización frente a cambios operativos recientes | PHA | Escenarios de sobrepresión y liberación de combustible/amoniaco pueden no estar cubiertos; barreras insuficientes. | Gerencia de Ingeniería | 01-Mar-2026 |
| C2 | Backlog de inspecciones y pruebas de integridad mecánica en equipos de contención primaria | Mechanical Integrity | Falla súbita de equipo presurizado/PSV fuera de calibración puede causar LOPC e ignición. | Jefe de Mantenimiento | 14-Feb-2026 |
| C3 | Gestión de bypass/overrides de alarmas e interlocks sin control formal | SIS/Alarmas | Degradación de capas de protección (LOPA) incrementa probabilidad de evento mayor. | Líder de Control e Instrumentación | 29-Jan-2026 |
| C4 | Procedimientos operativos sin límites críticos (SOL) y respuesta estandarizada a desviaciones | Operating Procedures | Operación fuera de diseño y respuesta tardía ante desviaciones puede derivar en evento mayor. | Superintendencia de Operaciones | 16-Mar-2026 |
| C5 | MOC incompleto para cambios temporales y modificaciones menores (gestión documental y aprobación) | MOC | Cambios no evaluados pueden introducir nuevos peligros y fallas sistémicas. | Coordinador de Ingeniería de Procesos | 14-Feb-2026 |
| C6 | Plan de respuesta a emergencias no probado para escenarios de mayor consecuencia | Emergency Planning | Respuesta descoordinada puede aumentar impacto a personas, activos y entorno. | Jefe HSE | 01-Mar-2026 |
| A1 | Matriz de competencias PSM incompleta por rol (operadores, mantenimiento, contratistas) | Training | Errores humanos por falta de competencia pueden debilitar barreras. | Recursos Humanos | 15-Apr-2026 |
| A2 | Gestión de contratistas sin verificación consistente de desempeño PSM/HSE | Contractors | Riesgo de trabajo inseguro en actividades críticas (hot work, altura). | HSE | 31-Mar-2026 |
| A3 | Permisos de trabajo: evidencia documental inconsistente para hot work y energías peligrosas | Hot Work / PTW | Mayor probabilidad de ignición o liberación durante trabajos. | Mantenimiento | 16-Mar-2026 |
| A4 | Investigación de incidentes y cuasi-incidentes sin RCA estandarizado y verificación de efectividad | Incident Investigation | Repetición de fallas y degradación del aprendizaje organizacional. | Calidad/HSE | 15-Apr-2026 |
| A5 | PSI (P&IDs/as-built) con rezago frente a modificaciones en campo | PSI | Información base incorrecta compromete PHA, MI y respuesta a emergencias. | Ingeniería | 15-May-2026 |
| A6 | PSSR no aplicado de forma consistente antes de cambios y puestas en marcha | PSSR | Arranque con condiciones no seguras o sin verificación de barreras. | Ingeniería | 15-Apr-2026 |
| A7 | Gestión de alarmas sin política de racionalización y sin seguimiento a alarm flood | Alarm Management | Sobrecarga cognitiva del operador y respuesta tardía. | Control e Instrumentación | 15-May-2026 |
| A8 | Programa de pruebas de PSV y dispositivos de alivio no priorizado por criticidad | Mechanical Integrity | Protección de sobrepresión potencialmente insuficiente. | Mantenimiento | 15-Apr-2026 |
| A9 | Gestión de cambios de setpoints y lógica de control sin evaluación formal de riesgo | MOC/SIS | Modificación de barreras puede aumentar probabilidad de desviación peligrosa. | Operaciones | 16-Mar-2026 |
| A10 | Auditorías internas PSM: profundidad variable y plan de cierre sin trazabilidad completa | Compliance Audits | Brechas recurrentes y débil mejora continua. | HSE | 15-May-2026 |
| M1 | Procedimiento de gestión documental sin control de versiones efectivo para SOPs críticos | PSI/Procedures | Riesgo de ejecución inconsistente. | Calidad | 15-May-2026 |
| M2 | Checklist de arranque incluye puntos críticos pero sin registro sistemático en todas las unidades | PSSR/Operations | Variabilidad en arranques. | Operaciones | 15-Apr-2026 |
| M3 | Capacitación de respuesta a emergencias no cubre a todo el personal por turnos | Emergency Planning | Respuesta desigual. | HSE | 15-May-2026 |
| M4 | Inventario de químicos y SDS disponible pero señalización en campo incompleta | PSI | Exposición y errores en manejo. | HSE | 15-Apr-2026 |
| M5 | LOTO: etiquetas y candados disponibles, pero auditorías de cumplimiento no regulares | PTW/LOTO | Riesgo de energización inadvertida. | Mantenimiento | 15-Apr-2026 |
| M6 | Gestión de cambios organizacionales (rotación de roles) sin evaluación de riesgo PSM | Management | Pérdida de conocimiento crítico. | Operaciones | 15-May-2026 |
| M7 | Registros de calibración de instrumentos críticos con trazabilidad parcial a patrones | Mechanical Integrity | Medición incorrecta. | Instrumentación | 15-May-2026 |
| M8 | Análisis de causa de fallas repetitivas en bombas auxiliares sin plan definitivo | Reliability | Impacto operativo y potencial de fugas. | Mantenimiento | 14-Jun-2026 |
| M9 | Gestión de cambios en procedimientos: comunicación a turnos no sistemática | Procedures/Training | Ejecución inconsistente. | Operaciones | 15-Apr-2026 |
| M10 | Programa de inspección de tanques atmosféricos sin evaluación RBI básica | Mechanical Integrity | Fuga por corrosión. | Integridad Mecánica | 14-Jul-2026 |
| M11 | Gestión de repuestos críticos sin lista y mínimos por criticidad | Maintenance | Retraso en corrección de condiciones inseguras. | Mantenimiento | 14-Jun-2026 |
| M12 | Señalización y demarcación de rutas de evacuación requiere actualización en área de turbinas | Emergency Planning | Confusión en evacuación. | HSE | 16-Mar-2026 |
| M13 | Revisión de integridad de mangueras/abrazaderas en sistemas auxiliares no documentada | Mechanical Integrity | Fugas menores repetitivas. | Mantenimiento | 15-Apr-2026 |
| M14 | Gestión de cambios de proveedores críticos sin evaluación de impacto en seguridad de proceso | Contractors/Management | Calidad variable. | Compras | 14-Jun-2026 |
| M15 | Indicadores PSM existentes, pero sin revisión ejecutiva con cadencia definida | Metrics | Falta de gobernanza. | Dirección de Planta | 15-Apr-2026 |
| B1 | Formato de permiso de trabajo: oportunidad de simplificación y digitalización | PTW | Eficiencia. | HSE | 14-Jul-2026 |
| B2 | Se recomienda estandarizar nomenclatura de tags en reportes operativos | PSI | Claridad. | Operaciones | 14-Jul-2026 |
| B3 | Mejorar orden y limpieza (5S) en cuarto de herramientas de mantenimiento | Housekeeping | Riesgo menor. | Mantenimiento | 15-May-2026 |
| B4 | Actualización de organigrama PSM en tableros informativos | Management | Comunicación. | HSE | 16-Mar-2026 |
| B5 | Estandarizar plantilla de minutas de comité PSM | Management | Trazabilidad. | HSE | 15-Apr-2026 |
| B6 | Oportunidad de incorporar lecciones aprendidas en inducción de nuevos ingresos | Training | Cultura. | RRHH | 15-May-2026 |
| B7 | Se recomienda mejorar señalización de EPP requerido en 2 accesos | HSE | Cumplimiento. | HSE | 16-Mar-2026 |

Fin del documento.